Общество с ограниченной ответственностью
 «УПРАВДОМ»
	431860    Мордовия г. Ардатов 

                улица Чапаева д.41                                           ИНН 1301064627  КПП 130101001                                                                                          

               тел. / факс (83431)-3-39-95                               р/с    40702810039160000173


                                                                                             к/с    30101810100000000615,бик 048952615 

                                                                                             в  ОТДЕЛЕНИИ  № 8589                                                     

                                                                                                      БАНКА РОССИИ Г. САРАНСК                                                      

                                                                                             E-mail-ardgkh@moris.ru 


ООО «Управдом» - многопрофильное предприятие, которое специализируется на управлении и содержании многоквартирных жилых домов,  объектов нежилого фонда, инженерной инфраструктуры, водоснабжение населения и организаций,  занимается благоустройством улиц, ремонтно-строительными работами. Все услуги, оказываемые ООО "Управдом", направлены на улучшение качества обслуживания населения.

Главный принцип работы ООО «Управдом» - Организация жилищно-коммунального обслуживания потребителей с предоставлением широкого спектра услуг, которые соответствуют стандартам качества.

Гарантией качества наших услуг является стратегическая ориентация на запросы потребителей, повышение уровня профессионализма, эффективные деловые отношения с партнерами, развитие новых производств, внедрение современных технологий и оборудования.

Цели компании - предоставление качественных услуг потребителям.
Мы работаем для Вас!

ТАРИФЫ
на услуги  водоснабжения, водоотведения (очистка сточных вод), сбор, вывоз твердых бытовых отходов, содержание и текущий ремонт жилого фонда по
ООО «Управдом» на 2011 год.
( ввести в действие с 1 января 2011 года)
Основание: Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Мордовия № 113 от 1 декабря 2010 года.
Холодное водоснабжение – за 1 куб. м 17-68 руб.

с 1 человека в месяц 81-33 руб.
Водоотведение (очистка) – за 1 куб. м. 14-40 руб.
с 1 человека в месяц 66-24 руб.

Сбор, вывоз ТБО – за 1 куб м. 103-90 руб.
с 1 человека 13-51 руб.
Содержание и текущий ремонт жилого помещения

За 1 кв. м./месс. – 6-80 руб.

Водоснабжение
Артезианская скважина № 2565 предназначенная для хозяйственно-бытового водоснабжения г. Ардатов до настоящего времени не зарегистрирована и на балансе ООО «Управдом» не числится.

Артезианская скважина № 2526 ,  водоотбором  443,1 м
[image: image1.wmf]3

./сут, 162,1 тыс. м
[image: image2.wmf]3

/год расположена на юго-восточной окраине г. Ардатов не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода» по величине сухого остатка, сульфатов, общей жесткости. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.

Проведенные гидрогеологические расчеты снижения уровня подземных вод показали, что скважина обеспечит заявленную потребность в подземных водах. Величина расчетного понижения уровня в скважине значительно меньше допустимого.

Буровые работы выполнены ООО «Бурводстрой» в 2008 году. Глубина скважины 298 м.

Эксплуатационная скважина расположена в бетонном павильоне, устье зацементировано, оголовок герметичный. В скважине установлен насос ЭЦВ 8-40-180. Скважина оборудована краном для отбора проб подземных вод, водомером ВГ-100 и пьезометрической трубой. Территория ЗСО первого пояса выдержана, огорожена по периметру 60 х 60 м.

Система водоснабжения предназначена для использования в системе хозяйственного бытового водоснабжения г. Ардатов.

Сброс вод, забранных из скважин, после использования осуществляется на очистные сооружения, далее р. Алатырь.

Участок недр предоставляется недропользователю в виде горного отвода. Площадь горного отвода для скважины составляет 6000 м.
[image: image3.wmf]2

.

Имеется водонапорная башня, объемом 125 м
[image: image4.wmf]3

.

Протяженность водопроводных сетей города составляет- 15 км.

Количество водопроводных насосных станций - 5.

Забор воды осуществляется из подземного горизонта и составляет:

443,1 м
[image: image5.wmf]3

./сутки, 162,1 тыс. м
[image: image6.wmf]3

/год

Основные производственные проблемы, с которыми сталкивается

 ООО «Управдом» при оказании коммунальных услуг

 - Качество воды.

 - Режимы давлений в водопроводных сетях.

 - Воздействие на окружающую среду.

Техническое состояние объектов систем коммунального водоснабжения и канализации характеризуется следующими показателями:

*
износ сетей составляет:

75 % - средний износ водопроводных сетей;

более 55% водопроводных сетей (по протяженности) изношено на 100%;

*
износ водопроводных насосных станций составляет в среднем:

-
30 % - здания и сооружения;

*
износ объектов энергетического обеспечения составляет в среднем 62 %;

*
износ зданий и сооружений общего назначения (административные
здания, склады, площадки и т.п.) составляет 45 %;

*
аварийность на водопроводных сетях превышает 6 аварий на 15 км. сетей
в год.

План мероприятий по повышению эффективности

деятельности организации коммунального комплекса в сфере                                          водоснабжения на 2012 год

	№№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок

реали​зации мероп ри-ятия, лет
	Финан-

овые

потреб-ности 
	Ожидаемый эффект



	
	
	
	
	наименование показателя

	1
	2
	3
	4
	

	
	ПОДЪЕМ ВОДЫ
	
	
	

	1
	-Фиксация величины водоотбора вод при круглосуточной работе скважины;

 -фиксация величины водоотбора вод при прерывистой работе скважины;

 -наблюдение за уровнем подземных вод при круглосуточной работе скважины;

 -наблюдение за уровнем подземных вод при прерывистой работе скважины;

 -наблюдение за качеством подземных вод;

 -наблюдение за техническим состоянием водозаборных скважин; 

- инспектирование;

- наблюдение за состоянием зоны санитарной охраны водозаборов
	2012
	23,4
	Выявление источников возможного загрязнения подземных вод

	
	ИТОГО по подъему
	
	23,4
	

	2
	ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ВОДЫ
	
	
	

	1
	-устройство водопроводных колодцев из ж/б колец с заменой запорной арматуры Д150 по улицам: Полевая, Л-Толстого, Терешковой, Микрорайон 1
	2012
	80,0
	Обеспечение бесперебойной заявленной потребности

	2
	-реконструкция изношенных водопроводных сетей в Микрорайоне №1 и №2
	2012
	100,0
	Сокращение потерь

	3
	Своевременно устранять аварии на водопро- водной сети с заменой труб на полиэтиленовые
	2012
	39,6
	Сокращение потерь

	
	Итого по транспортированию
	
	219,6
	

	
	
	
	
	

	
	ВСЕГО
	
	243
	


Калькуляция  затрат отпускаемой воды по ООО «Управдом»

	№ 

п/п
	Показатели
	2010 год

(план)


	2010 год

(факт)
	2011 год

(план)
	2011 год

1 полугодие

(факт)


	2012 год

(план)

	1
	2
	
	3
	
	4
	5

	1.
	Расход на подъем воды
	967,3
	938
	1243,7
	415,1
	1287,5

	
	Электроэнергия
	357,8
	450,4
	465,1
	228,6
	594,6

	
	Амортизация
	
	
	
	
	

	
	Ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов на оплату всех видов ремонта
	21,8
	22,3
	23,4
	5,2
	24,7

	
	В т. ч. капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
	
	
	
	
	

	
	Затраты на оплату труда
	505,8
	374,3
	556,4
	138,3
	521,9

	
	Отчисления на социальные нужды
	72,3
	53
	189,2
	33,4
	136,7

	
	Цеховые расходы 
	9,6
	38
	9,6
	9,6
	9,6

	2.
	Расходы на отчистку воды
	
	
	
	
	

	
	Электроэнергия
	
	
	
	
	

	
	Материалы
	
	
	
	
	

	
	Амортизация
	
	
	
	
	

	
	Ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов на оплату всех видов ремонта
	
	
	
	
	

	
	в т.ч. капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
	
	
	
	
	

	
	Затраты на оплату труда
	
	
	
	
	

	
	Отчисления на социальные нужды
	
	
	
	
	

	
	Цеховые расходы
	
	
	
	
	

	3.
	Расходы на оплату воды, полученную со стороны
	
	
	
	
	

	4.
	Расходы по транспортированию воды
	316,1
	325,5
	361,9
	316,1
	389

	
	Электроэнергия
	
	
	
	47
	

	
	Амортизация
	
	0,4
	
	
	

	
	Ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов на оплату всех видов ремонта
	205,2
	102,4
	219,6
	7
	256.8

	
	в т.ч. капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
	
	
	
	
	

	
	Затраты на оплату труда
	94,9
	182,8
	104,4
	116,6
	102,9

	
	Отчисления на социальные нужды
	13,6
	26
	35,5
	30,4
	26,9

	
	Цеховые расходы
	2,4
	2,4
	2,4
	
	2,4

	5.
	Проведение аварийно-восстановительных работ
	
	11,5
	
	26,1
	

	6.
	Ремонтный фонд
	
	
	
	
	

	8.
	Прочие прямые расходы
	76,0
	287
	76
	
	76,0

	9.
	Общеэксплуатационные расходы
	477,8
	221,5
	596,2
	62,7
	479,9

	10.
	Всего расходов по эксплуатации
	1837,2
	1772
	2277,8
	793,9
	2232,4

	11.
	Внеэксплуатационные расходы
	
	
	
	
	

	12.
	Расходы по полной себестоимости.
	1837,2
	1772
	2277,8
	793,9
	2232,4

	13.
	Себестоимость за 1 куб . отпущенной воды, руб.
	15,31
	16,10
	18,98
	16,10
	18,91

	14
	Реализовано   воды,тыс.м.куб.
	120
	110
	120
	49,3
	118


Водоотведение (очистка сточных вод)

ООО «Управдом» использует очистные сооружения расположенные в черте населенного пункта на северо-восточной окраине города Ардатов, станция биологической очистки сточных вод в аэротенках продленной аэрации производительностью 700 м
[image: image7.wmf]3

. в сутки или 255,5 тыс.м
[image: image8.wmf]3

. в год для сброса сточных вод с обслуживаемых домов и организаций введена в эксплуатацию в 1987 году.

Вид очистки - только биологическая, наименование очистных сооружений- станция биологической очистки сточных вод в аэротенках продленной аэрации, пневманической аэрацией. Механической очистке сточные воды не подвергаются. Сброс сточных вод после очистных сооружений осуществляется с очистных сооружений по рельефу местности (1300 м.) в овраг самотеком и далее в реку Алатырь.

Протяженность канализационных сетей города:

канализационные коллекторы - 2,5км;

уличные канализационные сети - 4,5 км;

Категория сточных вод- производственные и хозяйственные. Фактический расход сточных вод - 153,5 тыс.м.куб./год, 18,5м
[image: image9.wmf]3

/час. Утвержденный расход сточных вод- 153,3 тыс.м. куб./год, 18,5м
[image: image10.wmf]3

/час. (согласован с Верхневолжским БВУ, №10-10/89 от 09.04.2008г).

Технико-экономическое обоснование на строительство очистных сооружений мощностью не менее 1000 м
[image: image11.wmf]3

. в сутки в г. Ардатов.

Существующие очистные сооружения г. Ардатова были построены в 1978 г. производительностью до 700 м
[image: image12.wmf]3

 в сутки, расположенные на северо-восточной окраине г. Ардатова, на расстоянии 650 м. от поселка Мелиораторов и 1250 м. от реки Алатырь.

Обследование очистных сооружений которые обслуживает ООО «Управдом» показывает, что технологический регламент очистки сточных вод на очистных сооружениях не соблюдается: сооружения находятся в аварийном состоянии. Стенки 2-х бетонных резервуаров биологической очистки сточных вод (аэротенки) в полуразрушенном состоянии, перегородка между резервуарами имеет значительные повреждения -не герметическая, 2 емкости окончательной очистки стоков разрушены и не работают, аэрация воды в аэротенках производится неравномерно из-за изношенности системы трубопроводов. Помещение компрессорной станции требует капитального ремонта. Дезинфекция сточных вод на конечной стадии очистки не производится, в результате сточные воды, по технологии не прошедшие полной очистки и обеззараживания, сбрасываются в ручей, а далее- реку Алатырь. Нарушены требования п.2п.2 ст. 39 Водного кодекса Р.Ф. от 03.06.2006г№74-ФЗ.

Количество веществ, содержащихся в сбросах сточных вод превышает установленные нормативы допустимого воздействия на водные объекты. Сбрасываемые сточные воды после очистных сооружений не соответствуют нормам ПДК для воды водоемов рыбохозяйственного значения.    Нарушены требования п.4 ст.35,п.1.4.6ст 60 Водного кодекса РФ от 03.06.2006г № 74-ФЗ.

Ниже сброса сточных вод с очистных сооружений в реке Алатырь увеличивается содержание органических веществ, солей железа, нефтепродуктов, значение окисляемости бихроматной, взвешенных веществ. Нарушены требования п1, ст.44 Водного кодекса РФ от 03.06.2006г №74-ФЗ. Дальнейшая эксплуатация очистных сооружений без аварийных ситуаций практически невозможна. Капитальный ремонт данных очистных сооружений не выгоден. А при увеличении объемов жилищного строительства и объектов спортивного и социального значения которые запланированы в г. Ардатове в ближайшее время создает угрозу дефицита мощностей существующих очистных сооружений. На основании выше изложенного необходимо провести работы по строительству новых очистных сооружений мощностью не менее 100 м
[image: image13.wmf]3

. в сутки.

План мероприятий по повышению эффективности деятельности

организации коммунального комплекса в сфере водоотведения и

                             очистки сточных воду на 2012 г.

	№№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реали​зации меропр- иятия, лет
	Финан​совые потреб​ности на реализа цию меропр иятия, тыс.руб.
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	
	наименование показателя

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Замена изношенных труб Ремонт приемных колодцев Установка системы хлорирования
	2012 г.
	100,0
	Предотвращение попадания вредных веществ сточных вод в почву

	2
	Ремонт бассейнов (бетонирование изношенных участков стен)
	2012 г
	60,0
	Улучшение аэрации и очистки сточных вод

	3
	Замена компрессоров на аэротенках на более мощные
	2012 г.
	80,0
	

	4
	Замена магистрали подачи воздуха с целью повышения содержания кислорода
	2012 г.
	30,0
	Снижение концентрации соединений азота, солей аммония с доведением их до ПДК

	5
	Ремонт стен емкостей оконча​тельной очистки, резервуара биологической очистки и первичной очистки отстойников
	2012 г.
	20,0
	Улучшение очистки сточных вод с доведением до норматива

ПДК

	6
	Установка решетки (новой) мелкой очистки на приёмный колодец
	2012 г.
	20,0
	Предотвращение попадания крупных частиц на поля фильтрации

	7
	Озеленение и огораживание территории очистных сооружений
	2012 г.
	10,0
	Улучшение биосистемы территории очистных сооружений.

	
	ИТОГО:
	
	320.0
	


Калькуляция  затрат водоотведения (очистке сточных вод)  по ООО «Управдом»

	№ 

п/п
	Показатели
	2010 год

(план)
	2010 год

(факт)
	2011 год

(план)
	2011год

 1 полугодие

(факт)


	2012 год

(план)

	1
	2
	
	
	3
	4
	5

	1.
	Расход на перекачку сточной жидкости
	122,8
	10,8
	156,2
	
	192,9

	
	Электроэнергия
	
	
	
	
	

	
	Амортизация
	
	
	
	
	

	
	Ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов на оплату всех видов ремонта
	
	
	
	
	

	
	В т. Ч. Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
	
	
	
	
	

	
	Затраты на оплату труда
	85,6
	
	94,2
	
	92,9

	
	Отчисления на социальные нужды
	12,2
	
	32,0
	
	24,3

	
	Цеховые расходы

 
	25,0
	10,8
	30,0
	
	75,7

	2.
	Расходы на транспортирование  сточной жидкости
	477,0
	
	552,3
	
	567,5

	
	Электроэнергия
	
	
	-
	
	-

	
	Амортизация
	
	
	-
	
	-

	
	Ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов на оплату всех видов ремонта
	300,0
	
	320,0
	
	338,2

	
	в т.ч. капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
	
	
	
	
	

	
	Затраты на оплату труда
	94,8
	
	104,4
	
	102,9

	
	Отчисления на социальные нужды
	
	
	35,5
	
	26,9

	
	Цеховые расходы
	68,6
	
	92,4
	
	99,5

	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Расходы на отчистку сточной жидкости
	556,9
	591,3
	719,2
	398,7
	755,3

	
	Электроэнергия
	87,3
	214,2
	113,5
	130,1
	214,1

	
	Материалы
	
	14,4
	-
	12,3
	-

	
	Амортизация
	
	
	-
	
	-

	
	Ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов на оплату всех видов ремонта
	
	0,7
	
	
	

	
	в т.ч. капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
	
	
	
	
	

	
	Затраты на оплату труда
	410,9
	317
	452
	203,6
	428,9

	
	Отчисления на социальные нужды
	58,7
	45
	153,7
	52,7
	112,3

	4.
	Проведение аварийно-восстановительных работ
	
	
	
	
	

	5.
	Ремонтный фонд
	
	
	
	
	

	6.
	Прочие прямые расходы
	
	106,8
	-
	40,1
	

	7.
	Общеэксплуатационные расходы
	195,2
	173,7
	242,7
	59,5
	256,5

	8.
	Расходы по эксплуатации
	1406,9
	921,7
	1670,4
	498,3
	1772,2

	9.
	Внеэксплуатационные расходы
	
	
	
	
	

	10.
	Расходы по полной себестоимости
	1406,9
	921,7
	1670,4
	498,3
	1772,2

	11.
	Себестоимость за 1 куб.м. отпущенной сточной жидкости, руб.
	12-79
	12-79
	14-40
	12-27
	15-01

	12
	Пропущено сточных вод,

            тыс.м.куб
	110
	100
	116
	40,5
	118


_1376387974.unknown

_1376475378.unknown

_1376475440.unknown

_1376388072.unknown

_1374906684.unknown

_1376387912.unknown

_1374906663.unknown

